- Transformateurs TRIphasés

# Présentation

# Constitution :

Un transformateur triphasé comporte un primaire et un secondaire qui peuvent être couplés de diverses manières.

# Plaque signalétique :

La plaque signalétique nous renseigne sur :

Nom du constructeur et numéro de fabrication

La fréquence d’utilisation.

La puissance apparente S = 3V1I1N = 3V20I2N

La tension primaire nominale U1

La tension secondaire à vide U2V.

Les courants nominaux  et

# Couplages :

Le rapport de transformation d’un transformateur triphasé est le quotient .

A la différence du transformateur monophasé ce rapport n’est pas toujours égal à  car il dépend du mode de couplage.

# Notations :

Une ligne correspond aux enroulements sur un noyau.

A,B,C sont les bornes hautes tension et a,b,c les bornes basses tension.

Ces bornes correspondent aux bornes homologues.

On suppose les enroulements bobinés dans le même sens.

Ainsi les tensions VA et Va sont en phases

# Indice horaire h:

L’indice horaire est un nombre h multiplié par  qui indique le déphasage  compté en sens horaire d’une tension simple ou composée du secondaire  ou  par rapport à une tension simple ou composée du primaire  ou

# Choix des couplages :

- La présence du neutre dans les installations basse tension permet d’obtenir 2 types de tension : simple pour les usages domestiques usuels ou composée pour l’alimentation des petits moteurs.

- Il est intéressant en haute tension d’avoir un couplage qui fait apparaître le neutre. Le neutre, les parties métalliques et magnétiques sont mises au potentiel de la terre ce qui réduit l’isolement des bobines haute tension.

- On évite d’avoir le même couplage au primaire et au secondaire pour ne pas transmettre intégralement le déséquilibre éventuel des courants. Sin le neutre est nécessaire des deux côtés alors le montage Yz ou Zy est alors communément employé.

# Couplages courants :

| Symbole | Van/VAN | Montage | Diagramme Vectoriel |
| --- | --- | --- | --- |
| Yy 0 |  |  |  |
| Yd 1 |  |  |  |
| Yz 11 |  |  |  |
| Dy 11 |  |  |  |
| Dd 0 |  |  |  |
| Zy 1 |  |  |  |

# Modélisation

# Modèle équivalent par phase:

# Bilan des puissances :

# Essais

# Détermination du modèle : essais

# Essai à vide sous tension nominale

Les pertes fer  et donc  car .

De même la puissance réactive » nécessaire à l’installation flux »  soit  et ainsi

# Essai en court circuit à courant nominal sous tension réduite

Les pertes Joule permettent de déterminer

On en déduit aisément  donc

# Diagramme de Kapp :

Comme en monophasé on obtient

# Rendement :

donc

Le rendement est déterminé soit :

- par la méthode des pertes séparées : essai à vide et en court circuit.

- par la méthode directe par un essai en charge.

# Mise en parallèle de deux transformateurs

Mais, pour que l’on puisse coupler à vide 2 transfos triphasés, il faut que leurs diagrammes vectoriels de tension coïncident ( pas de ddp entre deux bornes), il faut que les deux transformateurs possèdent le :

- • Même rapport de transformation

- • Même ordre de succession des phases

- • Même décalage angulaire ou même indice horaire (éventuellement séparés de 4 ou 8) , ils doivent donc appartenir au même groupe.

- De plus, pour avoir une répartition correcte des puissances entre les 2 transfos en charge, il faut aussi qu’ils aient la même chute de tension donc pratiquement la même tension de court -circuit